GUÍA DE PROGRAMACIÓN DNP3 EN M340 Y M580 – SCHNEIDER ELECTRIC

Documento técnico corporativo
ENCERT Ingeniería S.A.S.

¿Qué es DNP3?
DNP3 (Distributed Network Protocol) es un protocolo de comunicación industrial ampliamente utilizado en sistemas eléctricos, especialmente en SCADA para subestaciones, generación y distribución de energía, aplicaciones en agua potable y agua residual. Fue desarrollado para garantizar comunicaciones confiables entre centros de control (maestros) y dispositivos de campo como RTU, relés y medidores, incluso sobre medios de comunicación ruidosos o de baja calidad (radio, celular, serial). Se caracteriza por su robustez, manejo eficiente de eventos, marcación de tiempo y capacidad de operar en entornos críticos donde la confiabilidad y la integridad de los datos son fundamentales.

Arquitectura de DNP3
DNP3 sigue un modelo simplificado basado en tres capas principales:

- Capa física: Define el medio de transmisión (RS-232, RS-485, fibra óptica, Ethernet, radio, celular, etc.) y las características eléctricas y de señal.

- Capa de enlace (Data Link): Se encarga del direccionamiento entre maestro y esclavo, detección de errores y control básico de flujo; aquí se estructuran los Frames, que son las tramas de datos con formato definido que encapsulan la información transmitida.

- Capa de aplicación: Gestiona el intercambio lógico de datos (lecturas, eventos, comandos, sincronización de tiempo) y define los objetos de datos que se comunican entre dispositivos.

Un Frame es una estructura organizada de bits que contiene encabezado, datos y campos de control para permitir una comunicación ordenada; el CRC (Cyclic Redundancy Check) es un mecanismo de verificación de errores que agrega un valor calculado matemáticamente a cada bloque de datos para detectar alteraciones durante la transmisión y garantizar la integridad de la información.

### Estructura del Frame DNP3 (Data Link Layer)

| Campo | Tamaño | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Start | 2 bytes | Bytes de inicio fijos: 0x05 0x64 (indican comienzo de trama). |
| Length | 1 byte | Longitud del resto del frame (desde Control hasta el último byte de datos, sin incluir Start ni CRC del header). |
| Control | 1 byte | Define tipo de frame, dirección (maestro/esclavo), confirmación (ACK), fragmentación y control de flujo. |
| Destination Address | 2 bytes | Dirección del dispositivo destino (RTU, relé, IED, etc.). |
| Source Address | 2 bytes | Dirección del dispositivo origen (normalmente el maestro). |
| Header CRC | 2 bytes | CRC que protege los 8 bytes anteriores (Length hasta Source Address). |
| Data Blocks | Variable | Datos de usuario (máx. 16 bytes por bloque). |
| CRC por bloque | 2 bytes por cada 16 bytes de datos | Cada bloque de 16 bytes de datos lleva su propio CRC. |

# DEFINICIÓN DE OBJETOS:

Un Objeto en DNP3 es la estructura que define qué tipo de dato se está transmitiendo.

Cada objeto está identificado por:

- Grupo: Tipo general de dato

- Variación: Formato específico del dato.

Ejemplo:

| Variable PLC | Objeto DNP3 | Grupo | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado bomba | Binary Input | 1 | 2 |
| Nivel tanque | Analog Input | 30 | 1 |
| Evento analógico | Analog Event | 32 | 3 |

## VARIABLES BOOLEANAS (Binary Inputs)

Grupo 1 – Binary Input (Estático). Representa el estado actual de una entrada digital.

| Grupo | Variación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| G1V1 | Packed format (sin flags) | Solo valor binario |
| G1V2 | Con flags | Valor + calidad (Online, Restart, etc.) |
| G1V3 | Packed sin flags (con índice implícito) | Optimización tráfico |

Grupo 2 – Binary Input Event. Representa el cambio de estado.

| Grupo | Variación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| G2V1 | Evento sin tiempo | Solo cambio |
| G2V2 | Evento con tiempo absoluto | Fecha/hora completa |
| G2V3 | Evento con tiempo relativo | Tiempo relativo a referencia |

## VARIABLES ANALÓGICAS (Analog Inputs)

Grupo 30 – Analog Input (Estático).  Representa el valor actual de nivel, presión, caudal, etc.

| Grupo | Variación | Tipo de dato |
| --- | --- | --- |
| G30V1 | 32-bit con flags | Entero |
| G30V2 | 16-bit con flags | Entero |
| G30V3 | 32-bit sin flags | Entero |
| G30V4 | 16-bit sin flags | Entero |
| G30V5 | Floating point con flags | REAL |
| G30V6 | Double precision | 64-bit |

Grupo 32 – Analog Input Event. Se generan cuando el valor supera el deadband.

| Grupo | Variación | Tipo |
| --- | --- | --- |
| G32V1 | 32-bit sin tiempo | Entero |
| G32V2 | 16-bit sin tiempo | Entero |
| G32V3 | 32-bit con tiempo | Entero |
| G32V4 | 16-bit con tiempo | Entero |
| G32V5 | Float sin tiempo | REAL |
| G32V7 | Float con tiempo | REAL |
| G32V8 | Double con tiempo | 64-bit |

## COMANDOS BOOLEANOS (Binary Outputs)

Grupo 10 – Binary Output (Estático). Representa el estado actual de una salida.

| Grupo | Variación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| G10V1 | Sin flags | Solo valor binario |
| G10V2 | Con flags (estado + calidad) | Valor + calidad |

Grupo 11 – Binary Output Event. Evento cuando cambia el estado del comando.

| Grupo | Variación |
| --- | --- |
| G11V1 | Sin tiempo |
| G11V2 | Con tiempo absoluto |
| G11V3 | Tiempo relativo |

## COMANDOS ANALÓGICOS

### Grupo 40 – Analog Output (Comando estático)

| Grupo | Variación |
| --- | --- |
| G40V1 | 32-bit entero |
| G40V2 | 16-bit entero |
| G40V3 | Floating point |
| G40V4 | Double precision |

Grupo 42 – Analog Output Event. Evento generado cuando cambia un comando analógico.

| Grupo |  | Variación |
| --- | --- | --- |
| G42V1 |  | 32-bit sin tiempo |
| G42V2 |  | 16-bit sin tiempo |
| G42V3 |  | 32-bit con tiempo |
| G42V4 |  | 16-bit con tiempo |
| G42V5 |  | Float sin tiempo |
| G42V7 |  | Float con tiempo |

RESUMÉN DE GRUPOS MAS USADOS EN APLICACIONES COMUNES:

| GRUPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Grupo 1 | Estado digital actual |
| Grupo 2 | Cambio digital |
| Grupo 30 | Valor analógico actual |
| Grupo 32 | Cambio analógico |
| Grupo 10/11 | Comandos digitales |
| Grupo 40/42 | Comandos analógicos |

# DEFINICIÓN DE CLASES:

Las clases permiten clasificar los eventos según prioridad.

Existen 4 clases principales:

| Clase | Tipo |
| --- | --- |
| Clase 0 | Datos estáticos |
| Clase 1 | Eventos alta prioridad |
| Clase 2 | Eventos prioridad media |
| Clase 3 | Eventos prioridad baja |

El Master puede preguntar:

- “Dame Clase 0” → Todos los valores actuales

- “Dame Clase 1” → Solo eventos críticos

- “Dame Clase 2 y 3” → Eventos secundarios

“Clase es la prioridad con la que el SCADA consulta los cambios.”

# DEFINICIÓN DE BANDERAS (FLAGS)

Los flags son bits de estado que acompañan cada dato transmitido. No solo se transmite el valor, también su estado.

Principales Flags

| Flag | Significado |
| --- | --- |
| Online | Dato válido |
| Restart | El equipo se reinició |
| Communication Lost | Pérdida de comunicación |
| Over Range | Fuera de rango |
| Local Forced | Forzado localmente |

# DEFINICIÓN DE EVENTOS:

Un evento es un cambio de estado o valor que el dispositivo almacena para reportarlo al Master. DNP3 es un protocolo basado en eventos.

- Ejemplo objeto digital

Si una bomba cambia de OFF → ON
Se genera un evento.

- Ejemplo objeto analógico

Si el nivel pasa de 2.0 m a 2.1 m
¿Se genera evento? Depende del deadband (banda muerta).

Nota importante: Los eventos se almacenan en buffer hasta que el Master los consulta.

# DEFINICIÓN DE ESTAMPA DE TIEMPO (TIMESTAMP)

El Timestamp es la marca de tiempo asociada a un evento. Indica exactamente cuándo ocurrió el cambio.

Por qué es crítico

En:

- Subestaciones eléctricas

- Secuencia de eventos (SOE)

- Análisis post-falla

# DEFINICIÓN DE REPORTES POR EXCEPCIÓN

Reporte por excepción significa que:

El dispositivo no envía datos constantemente,
solo envía cuando algo cambia.

Comparación:

| Protocolo tradicional | DNP3 |
| --- | --- |
| Polling constante | Evento por cambio |
| Mucho tráfico | Tráfico optimizado |
| Ineficiente en redes remotas | Optimizado para enlaces lentos |

Ejemplo real:

En una planta de agua:

- El nivel está estable 30 minutos. No se transmite nada.

- Cambia el estado de una bomba. Se transmite solo ese evento.

NOTA GENERAL: En DNP3 cada variable se define como un objeto, los cambios generan eventos, los eventos se clasifican por clases según prioridad, cada evento lleva timestamp y flags, y todo se transmite por excepción para optimizar la comunicación.